ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЯ ГОРЕЛКИ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОДАЧЕЙ ТВЕРДОГО ТОПЛИВА

STANDARD

DUO
TRIO

мощностью 15-300 кВт

ДЕКЛАРАЦИЯ

соответствия изделий нормам, введенным для обязательного применения, а также требованиям, предусмотренным соответствующими правовыми актами

МАШИНЫ / ст. 215,217 § 1 и § 2 КП

КОНСТРУКЦИОННЫЙ ТИП ИНСТРУМЕНТА

Название: ГОРЕЛКА С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОДАЧЕЙ ТВЕРДОГО ТОПЛИВА:

PODAJNIK 15 KW STANDARD; PODAJNIK 17 KW STANDARD; PODAJNIK 25 KW STANDARD; PODAJNIK 50 KW STANDARD, PODAJNIK 75 KW STANDARD; PODAJNIK 100 KW STANDARD; PODAJNIK 300 KW STANDARD; PODAJNIK 17 KW DUO; PODAJNIK 25 KW DUO;  PODAJNIK 50 KW DUO;  PODAJNIK 75 KW DUO; PODAJNIK 100 KW DUO; PODAJNIK 150 KW DUO; PODAJNIK 17 KW TRIO; PODAJNIK 25 KW TRIO;  PODAJNIK 50 KW TRIO;  PODAJNIK 75 KW TRIO;  PODAJNIK 100 KW TRIO;  PODAJNIK 300 KW TRIO

Изготовитель: ПАНЦЕРПОЛЬ П.Т. (PANCERPOL s.j.) - ул. Шаласовична 22, 42-530 Домброва Гурнича

Применены следующие государственные нормы:

PN87/M-82302	PN-EN 418	PN-EN 1050	PN-EN 60310-3

PN71/H-97053	PN-EN 547-2	PN-EN ISO 3747	PN-EN 60529

PN88/H-84020	PN-EN 547-3	PN - EN ISO 9614-1	PN-EN 60691

PN75/H-84019	PN-EN 563	PN-EN 12809	PN - EN 60695-1-1

PN84/E-01200	PN-EN 614-1	PN-EN 34452	PN-EN 60799

PN77/H-85023	PN-EN 614-2	PN-EN 50081-1	PN-EN 60947

PN86/M-82175	PN-EN 617	PN-EN 50082-1	PN - EN 61000-3-2

PN78/M-82005	PN-EN 618	PN-EN 50347	PN - EN 61000-3-3

PN 70/M-02001	PN-EN 746-1	PN-EN 60034-5	PN - EN 61000-6-1

PN74/M-82105	PN-EN 746-2	PN-EN 60034-6	PN-EN 61029-1

PN72/H-84018	PN-EN 842	PN-EN 60034-7	PN-EN 61140

PN75/M-82144	PN-EN 894-1	PN-EN 60034-8	PN-EN 61310-1

PN86/M-82175	PN-EN 894-2	PN-EN 60034-9	PN-EN 61310-2

PN89/M-01134	PN-EN 894-3	PN - EN 60034-12	PN-EN 61310-3

PN-EN 292-1	PN-EN 954-1	PN-EN 60204-1	PN-EN 1561:2000

PN-EN 292-2	PN-EN 981	PN-EN 60310-1	PN - 89/H - 01565

PN-EN 303-5	PN-EN 1037	PN-EN 60310-2	PN-ISO 8062:199

PN - ISI 8062:1997/Apl:1998

Соответствует требованиям Технического регламента безопасности машин и оборудования (ПКМУ от 12.10.2010 г. №933), Технического регламента безопасности низковольтного электрического оборудования (ПКМУ от 29.10.2009 г. №1149), ДСТУ IEC 60335-1:2004

UA.TR012

Официальный представитель в Украине: Частное предприятие «ПАНЦЕРПОЛ СХИД»

г.Львов, ул.Хуторивка, 40а

тел. +380501670928

тел. +380322434114

e-mail: pancerpolshid@gmail.com

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ГОРЕЛКА С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОДАЧЕЙ ТВЕРДОГО ТОПЛИВА  МОЩНОСТЬЮ 15 – 300 КВТ

1. Изготавливаемые варианты горелки с автоматической подачей твердого топлива.

В зависимости от тепловой мощности котла и видов применяемого топлива, следует выделить три основных варианта горелки, а именно:

- STANDARD

- DUO

- TRIO

2. Сфера применения и свойства горелки с автоматической подачей твердого топлива.

ГОРЕЛКА С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОДАЧЕЙ ТВЕРДОГО ТОПЛИВА приспособлена для работы с определенными сортами топлива. Следует строго соблюдать указания, касающиеся параметров применяемого топлива, их несоблюдение влечет за собой утрату гарантии на поставленное оборудование!

2.1.Общее описание ГОРЕЛКИ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОДАЧЕЙ ТВЕРДОГО ТОПЛИВА типа STANDARD.

Горелка с автоматической подачей твердого топлива типа STANDARD предназначена для сжигания определенного вида топлива (фракционного угля) в котлах отопления. Топливо подается непосредственно из топливного бункера в горелку, находящуюся в котле. Благодаря этому топливо подается регулярно и равномерно, что положительно влияет на экономичную работу и удобство использования. Устройство имеет стальной шнек, имеющий наконечник специфической формы, что улучшает подачу топлива из колена в реторту. Это решение защищено патентом № 201027. Подача топлива происходит с помощью шнека, расположенного в трубе подачи, в чугунную горелку в котле, где происходит сжигание. Горелка состоит из перстня (тарелки) и венца (кольца), которые выполнены из огнеупорного чугуна, гарантирующего длительную и безаварийную работу. В горелке с автоматической подачей твердого топлива типа STANDARD основным видом топлива является уголь фракцией 5-25 мм. Горелка с автоматической подачей твердого топлива типа STANDARD приводится в движение моторедуктором немецкой компании "Nord", гарантирующий высокую прочность, а также бесшумную и безотказную работу в течение многих лет.

2.2. Указания относительно применяемого топлива (фракционный уголь).                                                                   В соответствии с национальным стандартом ДСТУ 3472-96 «Угли бурые, каменные, антрацит» углю типа 31 соответствует уголь марки Д (длиннопламенный), типу 32- уголь марки ДГ (длиннопламенный-газовый), типу 33- уголь марки Г (газовый), типу 34- уголь марки ГК (газово-коксовый). По размеру кусков могут применяться марки М (мелкий-фракция 13-25 мм.), С (семечко-фракция 6-13 мм.), Ш (штыб-фракция менее 6 мм.)

2.2.1. Верхний предел крупности топлива.

Максимальный размер фракции угля ограничен до 25 мм.

2.2.2. Коксующиеся свойства угля.

Могут применяться виды угля с небольшой или средней коксующийся способностью, такие как  тип 31 или тип 32 с содержанием летучих частиц более 30%. Не рекомендуется использовать уголь типа 33 (коксующийся) и типа 34 (сильно коксующийся). Запрещается также использовать другие виды топлива, такие как кокс, антрацит, брикеты или бурый уголь, без консультации с изготовителем (ГОРЕЛКА должна быть специальной конструкции). Любой используемый вид угля должен иметь фракцию не более 25 мм!

2.2.3. Максимальное количество угольной пыли (штыба) ограничено до следующих показателей:

Максимальное количество угольной пыли (штыба), отсеянной на сите 1/8”, составляет

• для типа 31 (только для классифицированного угля)	                    до 20%

• для типа 32 (только для классифицированного не коксующегося угля)	до 20%

• остальные типы - сорта угля	                    до 10%

2.2.4. Максимальная влажность.	                    до 10% !!!

Это абсолютно ключевой параметр применяемого топлива. Сжигание угля, содержащего надменное количество мокрой угольной пыли (штыба), очень затруднено. Если влажность угля превышает 10% (до 15%), то процентное содержание угольной пыли (штыба) не должно превышать 15%.

ВНИМАНИЕ: Категорически не рекомендуется уголь, содержащий более 30% угольной пыли, с влажностью более 10%.

2.2.5. Процентное содержание золы	до 15%

2.2.6. Температура плавления золы (точка текучести)

• для типа 31 и части типа 32/1	не менее 12000C

• для части типа 32/2	не менее 12500C

2.2.7. Общие рекомендации по выбору типа и сорта угля.

2.2.8. Правильный выбор типа и сорта угля обеспечивает:

• безаварийную работу горелки и котла

• более высокую эффективность работы реторты и экономию до 15% топлива по сравнению с топливом худшего качества

• ограничение выброса в атмосферу вредных химических соединений.

2.3.Общее описание ГОРЕЛКИ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОДАЧЕЙ ТВЕРДОГО ТОПЛИВА типа DUO.

Горелка с автоматической подачей твердого топлива типа DUO предназначена для сжигания двух видов топлива (фракционного угля и угольной пыли (штыба) в котлах отопления. В горелке с автоматической подачей твердого топлива типа DUO используется горелка с вращающейся ретортой. Венец зубчатый (кольцо) является подвижным элементом системы, который систематически разрыхляет возникающие спекшиеся шлаки в горелке. Благодаря применению такого решения была получена возможность лучшего подвода воздуха для сгорания и равномерного распределения топлива внутри горелки. Поворот венца (кольца) осуществляется при помощи поворотного рычага фото 10, размещенного на конце вала шнека, который при контакте с венцом (кольцом)  приводит его в движение. Сверху на перстне установлено металлическое уплотнительное кольцо.  Горелка с автоматической подачей твердого топлива типа DUO приводится в движение моторедукторм и двигателем немецкой компании "Nord", гарантирующий высокую прочность, а также бесшумную и безотказную работу в течение многих лет.

2.3.1. Указания относительно применяемого топлива (фракционный уголь и угольная пыль (штыб).

В соответствии с национальным стандартом ДСТУ 3472-96 «Угли бурые, каменные, антрацит» углю типа 31 соответствует уголь марки Д (длиннопламенный), типу 32- уголь марки ДГ (длиннопламенный-газовый), типу 33- уголь марки Г (газовый), типу 34- уголь марки ГК (газово-коксовый). По размеру кусков могут применяться марки М (мелкий-фракция 13-25 мм.), С (семечко-фракция 6-13 мм.), Ш (штыб-фракция менее 6 мм.)

2.3.2. Верхний предел крупности топлива:

Максимальный размер фракции угля ограничен до 25 мм.

2.3.3. Коксующиеся свойства угля.

Могут применяться виды угля с небольшой или средней коксующийся способностью, такие как  тип 31 или тип 32 с содержанием летучих частиц более 30%. Не рекомендуется использовать уголь типа 33 (коксующийся) и типа 34 (сильно коксующийся). Запрещается также использовать другие виды топлива, такие как кокс, антрацит, брикеты или бурый уголь, без консультации с изготовителем (ГОРЕЛКА должна быть специальной конструкции). Любой используемый вид угля должен иметь фракцию не более 25 мм!

2.2.3. Максимальное количество угольной пыли (штыба) ограничено до следующих показателей:

Максимальное количество угольной пыли (штыба), отсеянной на сите 1/8”, составляет

• для типа 31 (только для классифицированного угля)	                    до 20%

• для типа 32 (только для классифицированного не коксующегося угля)	до 20%

• остальные типы - сорта угля	                                                                             до 10%                                                                                                           2.3.4. Максимальная влажность до 10% !!!

Это абсолютно ключевой параметр применяемого топлива. Сжигание угля, содержащего надменное количество мокрой угольной пыли (штыба), очень затруднено. Если в угле содержание влаги выше 10% (до15%) то процентное содержание угольной пыли (штыба) должно быть не выше 15%.

ВНИМАНИЕ: Категорически не рекомендуется использовать уголь с процентным содержанием угольной пыли (штыба) более 30% и влажности более 10%.

2.3.5. Процентное содержание золы	до 4-15%

2.3.6. Температура плавления золы (точка текучести)

• для типа 31 и части типа 32/1	не менее 12000C

• для части типа 32/2	не менее 12500C

• для остальных групп	не менее 13500C

2.3.7. Спекаемость - RI	до 20

2.3.8. Крупность	0-30 мм

2.3.9. Содержание фракции менее 0,5 мм	до 10%

2.3.10. Общие рекомендации по выбору типа и сорта угля.

2.3.11. Правильный выбор типа и сорта угля обеспечивает:

• безаварийную работу горелки и котла

• более высокую эффективность работы реторты и экономию до 15% топлива по сравнению с топливом худшего качества

• ограничение выброса в атмосферу вредных химических соединений

2.3.Общее описание ГОРЕЛКИ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОДАЧЕЙ ТВЕРДОГО ТОПЛИВА типа TRIO.                         Горелка с автоматической подачей твердого топлива типа TRIO предназначена для сжигания наряду с основными двумя видами топлива (фракционный угль и угольная пыль (штыб) и биомассы – пеллеты, сохраняя высокую эффективность сжигания. Первичный воздух подается с воздушной камеры сквозь отверстия в венце (кольце), а вторичный, при сжигании пеллеты, подается через сопла, которые являются частью воздушной камеры. Сопла должны быть направлены в сторону пламени. В горелке с автоматической подачей твердого топлива типа TRIO используется горелка с вращающейся ретортой (от 17кВт до 75кВт). Венец (кольцо) является подвижным элементом системы, который систематически разрыхляет возникающие шлаки в горелке. Благодаря применению такого решения была получена возможность лучшего подвода воздуха для сгорания и равномерного распределения топлива внутри горелки. Поворот венца (кольца) осуществляется при помощи поворотного рычага фото 10, размещенного на конце вала шнека, который при контакте с венцом (кольцом)  приводит его в движение. Горелка с автоматической подачей твердого топлива типа TRIO приводится в движение моторедукторм немецкой компании "Nord", гарантирующий высокую прочность, а также бесшумную и безотказную работу в течение многих лет.                                                                                                                                                                          2.1.Р.  Указания относительно применяемого топлива (пеллеты).

Максимальный размер частиц пеллет не должна превышать 30 мм.
- Зольность до 0,03%
- Влажность до 6% влажности
- Плотностью 1,25 кг/дм3
- Содержание серы до 0,03%
2.2. Общие рекомендации по выбору типа и класса пеллет.
2.2.1. Правильный выбор типа и класса пеллет предусматривает:
• безотказную работу горелки с автоматической подачей твердого топлива и котла
• более высокая эффективность работы реторты и экономию топлива до 15% по сравнению с топливом низкого качества
• снижение выбросов в атмосферу вредных веществ.

3. Технические данные.

4. Описание горелки с автоматической подачей твердого топлива.

4.1. Конструкция моторедуктора и шнека

Внешние части редуктора (корпуса), как и корпус двигателя, выполнены из алюминия. Редукторы заводским способом наполнены синтетическим маслом, не требующим замены в течение всего периода эксплуатации. Редуктор соединен со шнеком с помощью сцепления, в котором в качестве механизма, предохраняющего от повреждения в случае блокировки шнека, использован предохранительный клин (болт M 5 с неполной резьбой, оцинкованный, класс прочности 8.8). Применение других предохранительных клиньев чревато повреждением редуктора  или электродвигателя и влечет за собой утрату гарантии! Шнек служит для подачи топлива из бункера в нижнюю часть реторты.

ВНИМАНИЕ! Не использовать вентилятор с заслонкой на выходном отверстии вентилятора!!!!

4.2. Конструкция реторты.

ГОРЕЛКА С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОДАЧЕЙ ТВЕРДОГО ТОПЛИВА типа STANDARD.

Реторта с расположенными надлежащим образом отверстиями первичного воздуха составляет один монолитный узел. Отверстия реторты, через которые подается первичный воздух, выполнены из серого чугуна.

ГОРЕЛКА С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОДАЧЕЙ ТВЕРДОГО ТОПЛИВА типа DUO.

Реторта с расположенными надлежащим образом отверстиями первичного воздуха составляет один монолитный узел. Отверстия реторты, через которые подается первичный воздух, выполнены из серого чугуна.

Венец (кольцо) реторты приводится в движение шнеком и вращается внутри перстня (тарелки) реторты.

ГОРЕЛКА С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОДАЧЕЙ ТВЕРДОГО ТОПЛИВА типа TRIO.

Реторта с расположенными надлежащим образом отверстиями первичного воздуха составляет один монолитный узел. Отверстия реторты, через которые подается первичный воздух, выполнены из серого чугуна.

Венец (кольцо) реторты приводится в движение шнеком и вращается внутри перстня (тарелки) реторты.

ВНИМАНИЕ! В горелке с автоматической подачей твердого топлива TRIO используется сопла вторичного воздуха. Эти сопла должны быть установлены всегда в направлении пламени (как правильно установить сопла показано на рисунке 2, стр.----).

4.3. Дефлектор.

Дефлектор (рассекатель пламени) используется в горелках STANDARD и DUO. В горелке TRIO может использоваться как дополнительная опция.

Высота подвески дефлектора устанавливается изготовителем котла. Обычно дефлектор установлен в положении:

• для реторты 15 кВт и 25 кВт мин.	20 см

• для реторты 50 кВт мин.	20 см

• для реторты 75 кВт мин.	30 см

• для реторты 100 кВт мин.	30 см

выше верхнего края реторты.

Дефлектор должен быть подвешен на жаростойком стержне Ø 10.

Дефлектор фото12 выполняет следующие функции:

• поддержание пламени в реторте

• рассекание пламени.

ВНИМАНИЕ: Использование коксующегося угля приводит к быстрому изнашиванию дефлектора и других чугунных элементов горелки с автоматической подачей твердого топлива (утрата гарантии).

5. Установка горелки с автоматической подачей твердого топлива в котле и запуск.                                Внимание! Перед установкой горелки с автоматической подачей твердого топлива в котле следует ознакомиться с видео-инструкцией, размещенной на сайте www.pancerpol.com.pl

ВНИМАНИЕ! Котел, в котором будет установлена горелка с автоматической подачей твердого топлива TRIO (а также по заказу в горелках с автоматической подачей твердого топлива STANDARD и DUO) должен иметь двойную функцию "Пожар"
 I - в микропроцессорном блоке управления функция "пожар" (при нагреве трубы подачи топлива в случае обратного горения, блок управления должен подать импульс и вытолкать жар из трубы).
II - необходимо установить предохранительный термостатический клапан (рекомендуется термостат VTS производства фирмы DANFOSS фото 14 или другие высококачественные аналоги) на трубе подачи (муфта для присоединения клапана и втулка для крепления датчика приварены к трубе), а также присоединенную к нему емкость для воды (в связи с возможностью падения давления в системе водоснабжения). При установлении термостатического клапана нужно руководствоваться инструкцией по монтажу данного клапана. При аварийном срабатывании клапана вода из емкости поступит в трубу подачи, что предотвратит возникновению возможного пожара.

5.1. Монтаж горелки с автоматической подачей твердого топлива (вариант с центрирующими болтами).

Установку горелки в котле может выполнить только монтажная бригада, уполномоченная производить монтаж или ремонт энергетического оборудования и установок. Выполнение монтажных работ неуполномоченными лицами может стать причиной потери гарантийных прав. В ходе монтажа следует обратить особое внимание на следующие аспекты:

5.1.1. Трубу подачи следует тщательно выровнять и закрепить с помощью башмака (башмак должен касаться основания рядом с пустым бункером).

5.1.2. Надлежащим образом присоединить моторедуктор, а перед монтажом топливного бункера проверить, правильно ли выбрано направление вращения шнека.

5.1.3. Перед установкой горелки с автоматической подачей твердого топлива DUO и TRIO в котле следует привести его в действие снаружи котла и во время работы подавателя проверить, отцентрирован ли перстень (кольцо) относительно венца (тарелки) реторты - фот. 10 (страница ---) / ни в коем случае не затягивать центрирующие болты - фот. 11 (страница ----).

5.1.4. Убедиться, что вращающаяся часть перстень (кольцо) полностью лежит на чугунном колене, а венец (тарелка) реторты плотно прилегает к воздушной камере по всему периметру - фот. 7 (страница ---).

5.1.4. Во время установки венца (тарелки) на воздушную камеру (в моделях 15-300 кВт STANDARD, 100-300 кВт TRIO) герметизировать высокотемпературным силиконом (термостойкостью 1500 °С) как показано на фото 13 (полоса силикона шириной 1-3 см.).

Запрещено силиконить реторту в горелках 17-150 кВт DUO и 17-75 кВт TRIO                                          5.1.6. Монтаж и замена болта предохранительной муфты.                                                                                       В качестве болта предохранительной муфты, ограничивающего величину вращающего момента от 100 до 160 Нм, используется стальной  оцинкованный болт. Материал болта: болт M5 (качество 8.8). К моторедуктору прилагаются 2 болта - фот. 1 (страница ----).

5.2. Действия по пуску горелки с автоматической подачей твердого топлива в эксплуатацию.

ВНИМАНИЕ: Первоначальный пуск в эксплуатацию может произвести только сервис, имеющий соответствующие полномочия, при условии выполнения записи в гарантийной карте котла. Допустимо отступление от этого требования при наличии обоюдного согласия, выраженного в письменной форме.

5.2.1. Проверка подачи топлива через подаватель с использованием установок блока управления по запуску котла, вплоть до наполнения реторты.

5.2.2. Опытная проверка соответствия, подаваемого количества топлива, тепловой мощности котла.

5.2.3. Проверка работы блока управления – установка надлежащего времени подачи топлива (t1) и времени дожигания топлива (t2), когда подаватель выключен. Надлежащий подбор этих показателей обеспечивает экономичное сжигание топлива в реторте.

5.2.4. Ознакомление пользователя с обслуживанием.

5.2.5. Подтверждение первоначального пуска в эксплуатацию записью в гарантийной карте котла.

ВНИМАНИЕ:

A) Рекомендуется при первоначальном пуске в эксплуатацию установить коэффициент избытка воздуха во избежание неэкономичной работы котла и досрочного износа таких элементов горелки с автоматической подачей твердого топлива, как чугунные сопла, наконечник шнека (при большом избытке воздуха – низкое пламя). Детальное описание регулировки приводится в инструкции по обслуживанию данного котла.

B) Параметры, установленные с использованием анализатора газов сгорания, необходимо контролировать с учетом изменяющихся параметров поставляемого угля или другого топлива. Отладку котла проводить в соответствии с инструкцией по обслуживанию котла.

5.3.3. Корректировка неправильных рабочих состояний реторты.

5.3.3.1. Недостаточная высота слоя – недостаточное количество топлива в реторте. (рисунок 1, страница 12).

Показатели - очень низкий огонь в реторте с белым, ярким светло-желтым пламенем, клинкер (спекание) при соплах, низкие показатели CO2 на измерителе. Причина – установлена слишком низкая подача топлива относительно подачи воздуха. Действия по предотвращению – увеличить подачу топлива, при необходимости также уменьшить первоначальный воздушный поток путем заглушения тяги.

5.3.3.2. Избыточная высота слоя – избыточное количество топлива в реторте (рисунок 1, страница 12).

Показатели - очень глубокий горящий слой, считая от основания, некоторое количество глубоко залегающего клинкера. Причина – избыточная подача топлива относительно установленной подачи воздуха, возможно недостаточная периодическая очистка топки.

Действия по предотвращению:

• уменьшить подачу топлива на 5-10 %, удалить клинкер и выровнять основание огня до уровня горящего топлива

• если корректировка не помогает, вернуться к предыдущим установкам

• если проблема повторится, увеличить тягу, т.е. увеличить первоначальный воздушный поток

ВНИМАНИЕ: Параметры следует корректировать не более, чем на 5-10% за один раз, чтобы не сбить правильные установки.

5.3.3.3. Открытый огонь, но остаются несгоревшие частицы топлива.

Показатели - хороший, если огонь «открытый», но слой горящего топлива расположен не очень высоко, низкие показатели CO2 на измерителе, клинкер с вкраплениями маленьких красных угольков.

Причина – слишком частая очистка горелки (места горения).

Действия по предотвращению – сократить частоту чисток чтобы образовался больший объем горящего топлива и увеличилась ширина горящего топлива (20-30 см).

5.4. Эксплуатация горелки с автоматической подачей твердого топлива.

Во время эксплуатации горелки с автоматической подачей твердого топлива следует обратить внимание на следующие аспекты.

5.4.1. Количество воздуха, подаваемого вентилятором, должно соответствовать интенсивности горения топлива в реторте.

5.4.2. Следует, прежде всего, отслеживать состояние и вид огня в топке:

• Красный дымящий огонь указывает на недостаточный приток воздуха

• Светлый белый огонь указывает на слишком сильный приток воздуха

• Огонь горит надлежащим образом, если мы видим чистое пламя интенсивно-желтого цвета.

6. Инструкция по обслуживанию горелки с автоматической подачей твердого топлива для пользователя.

6.1. Еженедельное обслуживание

6.2.1. Открывать дверцы и проверять состояние огня. Необходимо следовать указаниям, содержащимся в разделе 5.4. „Эксплуатация горелки с автоматической подачей твердого топлива ” для обнаружения отклонений в состоянии.

6.2.2. Время от времени удалять шлак, если он образуется в больших количествах в горелке, помня о приведенных ранее указаниях и о необходимости надлежащей регулировки соотношения массы топлива и подачи воздуха. В случае постоянного образования шлака проверить соблюдение рекомендуемых параметров топлива.

6.2.3. Проверять уровень топлива в бункере.

ВНИМАНИЕ: Если оператор имеет какие-либо замечания по работе горелки с автоматической подачей твердого топлива, он должен обратиться к производителю данного котла или официальному представителю компании «ПАНЦЕРПОЛ» (PANCERPOL).

6.2. Ежемесячное обслуживание

Выполнять еженедельные сервисные процедуры, а кроме того:

6.2.1. Контролировать накопление остатков шлака в реторте, при необходимости погасить котел и вычистить реторту.

6.2.2. Проверить, не накапливается ли в топливном бункере и трубе подавателя топлива пыль и другие отходы, и удалить их.

6.2.3. Проверить состояние сопел воздуха и проходимость выходных отверстий для воздуха.

ВНИМАНИЕ: Процедуры, описанные в п. 6.2.1 и 6.2.2, надлежит обязательно выполнить после окончания отопительного сезона,  в случае использования воды теплого водоснабжения – один раз в год.

6.3. Обслуживание раз в 6 месяцев.

6.3.1. Необходимо выполнить процедуры по обслуживанию горелки с автоматической подачей твердого топлива после окончания каждого отопительного сезона, или в случае использования воды теплого водоснабжения, один раз в год (условие гарантии).

6.3.2. Раз в квартал запускать шнек на 15 минут. Это позволит избежать блокировки шнека внутри трубы.

6.3.3. Очистить трубу от остатков топлива, опорожнить бункер, вычистить реторту, снять нижнюю крышку, удалить золу фот. 2 (страница ----).

6.3.4. Вынуть венец (кольцо) фот. 3 (страница ----), снять перстень (тарелку) - фот. 4 (страница ----), вынуть горелку с автоматической подачей твердого топлива, отвернув 4 болта M10 - фот. 5 (страница ----), крепящие горелку с автоматической подачей твердого топлива к котлу, демонтировать моторедуктор вместе со шнеком (отвернув 4 болта M8) - фот. 6 (страница ----), разъединить моторедуктор и шнек (вытащив предохранительный клин), смазать стержень шнека и внутреннюю втулку моторедуктора твердой смазкой для подшипников, для предотвращения истирания обоих элементов (моторедуктора со шнеком). Для сборки горелки с автоматической подачей твердого топлива следует выполнить описанные действия в обратном порядке, обращая особое внимание на центровку венца (кольца) внутри перстня (тарелки) - фот. 8 (страница ----) (для центрирования служат 4 болта M10, представленные на фот. 9, на странице ----). ВНИМАНИЕ - не затягивать эти болты после крепления панели топки.

ВНИМАНИЕ! ЦЕНТРИРОВАТЬ НА ВКЛЮЧЕННОМ ПОДАВАТЕЛЕ!

7. Уход за горелкой с автоматической подачей твердого топлива.

Горелка с автоматической подачей твердого топлива сконструирована таким образом, что не требует дорогостоящего ухода. Время от времени следует очистить подаватель от пыли и остатков топлива или золы. Особое внимание следует обратить на вращающуюся часть горелки, на которой может оседать нагар. Скапливание нагара может привести к блокировке или поднятию вращающейся части горелки – следует вынуть и тщательно очистить вращающуюся часть горелки от нагара. Регулярно чистить кожух двигателя. Поскольку редукторы наполнены синтетическим маслом, предназначенным для работы в течение всего срока эксплуатации, они не требуют специального ухода, кроме внешней очистки. Для очистки не использовать растворителей, которые могут повредить уплотняющие кольца и прокладки. Уход за двигателем – в соответствии с Технико-пусковой документацией двигателя.

8. Инструкция по утилизации горелки с автоматической подачей твердого топлива по истечении срока эксплуатации.

Утилизацию отдельных частей котла, выполненных с использованием металлов, следует производить через уполномоченные фирмы, обеспечивающие скупку вторсырья.

9. Аварии и способы их исправления.

Возможные аварии и способы их исправления представлены в таблице № 4.

10. Нормативные требования.

1. Горелки с автоматической подачей твердого топлива 15 – 300 кВт, будучи устройствами для технологических целей, не подлежат обязательной сертификации (Приказ Директора PCBA от 28-03-1997).

2. Изготовитель предоставляет декларацию соответствия изделия унифицированным нормам в соответствии с Законом от 29.08.2003 г. «Об изменении закона о системе оценки соответствия и изменении некоторых законов» (Дз. У. № 170, поз. 1652 от 30.09.2003 г.).

3. Двигатель, приводящий в движение подаватель, имеет сертификат качества 2.1., дающий право его маркировки  знаком безопасности B.

Таблица. Анализ неполадок в работе горелки с автоматической подачей твердого топлива.

| Название неполадки | Список возможных причин для анализа |
| --- | --- |
| Подаватель угля не подключается к реторте | Отсутствие питания или отключение контроллера котла | Сработал предохрани-тель редукторного двигателя | Сработало реле перегрузки | Сработал термовы-ключатель двигателя |  |  |  |  |  |  |  |
| Пустой шнековый подаватель (без угля) |  | Сработал предохрани-тель редукторного двигателя | Сработало реле перегрузки |  | Отсутствие угля в бункере или уголь завис над подавате-лем | Блокада клина, предохраняю-щего муфту редукторного двигателя | Разъединено сцепление шнека с редукторным двигателем |  |  |  |  |
| Шнек подавателя угля не вращается, но редукторный двигатель работает |  |  |  |  |  | Блокада клина, предохраняю-щего муфту редукторного двигателя | Разъединено сцепление шнека с редукторным двигателем | Не вычищен шнек перед окончанием эксплуатации котла |  |  |  |
| Частая блокада клина, предохраняюще-го шнек |  |  |  |  |  | Искривлен фланец трубы или ослаблены болты крепления |  |  |  | Консоль редукторного двигателя не отцентрирована относительно шнека | Консоль редукторного двигателя нестабильно прикреплена к основанию |
| Дым из бункера |  |  |  |  |  |  |  |  | Забиты отверстия притока воздуха расчеканенные в колонне реторты |  |  |
| Обожженный конец шнека в реторте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Неправильная регулировка сжигания |
| Средства исправления | Проверить питание и главный выключатель щита управления | Перезапустить или заменить в случае необходимости | Перезапустить реле перегрузки | Проверить выключатель, выяснить причину его действия | Проверить уровень угля в бункере и над отверстиями для подачи угля | Проверить и заменить в случае необходимости | Заменить прокладку сцепления и снова соединить сцепление | Демонтировать шнек, очистить, связаться с производителем | Очистить реторту, прочистить отверстия | Проверить центровку монтажа и центрировать | Исправить и обеспечить прочное крепление |

Правильный вид горелки при сгорании угля и угольной пыли (штыба)

рис. 1

| НЕПРАВИЛЬНО | ПРАВИЛЬНО | НЕПРАВИЛЬНО |
| --- | --- | --- |
| Слишком большое количество угля | Правильная высота слоя | Недостаточное количество угля |

Правильный вид горелки при сгорании пеллеты

| НЕПРАВИЛЬНО | ПРАВИЛЬНО | НЕПРАВИЛЬНО |
| --- | --- | --- |
| Слишком большое количество пеллеты | Правильная высота слоя | Недостаточное количество пеллеты |

Фото 1

фото 2

фото 3

фото 4

фото 5                                                                              фото 6

фото 7

фото 8

| Термин | Перевод |
| --- | --- |
| ŹLE | НЕПРАВИЛЬНО |
| DOBRZE | ПРАВИЛЬНО |

Не затягивайте эти винты!

фото 9

фото 10

фото 11

фото 12

фото 13

фото 14

| ПРАВИЛЬНО хорошо | НЕПРАВИЛЬНО |
| --- | --- |

Рис. 2

фффффф

фото17

ГОРЕЛКА С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОДАЧЕЙ ТВЕРДОГО ТОПЛИВА типа STANDARD

ГОРЕЛКА С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОДАЧЕЙ ТВЕРДОГО ТОПЛИВА типа DUO

ГОРЕЛКА С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОДАЧЕЙ ТВЕРДОГО ТОПЛИВА типа TRIO

ГАРАНТИЙНАЯ КАРТА

ГОРЕЛКА С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОДАЧЕЙ ТВЕРДОГО ТОПЛИВА  ________________________________

Номер изделия	________________________________________________________

Дата изготовления	________________________________________________________

Дата продажи	________________________________________________________

Печать продавца	________________________________________________________

| Дата ремонта | Объем ремонтных работ | Подпись |
| --- | --- | --- |

Подпись лица, выполнившего монтаж в устройстве

Подпись и печать лица, выполнившего подключение к электросети

Условия гарантии и ответственность за дефекты изделия

1. Гарантия на подаватель действует в течение 24 месяцев от дня пуска в эксплуатацию, выполненного уполномоченным монтажником, но не более 32 месяцев с даты изготовления.

2. Гарантийное обслуживание обеспечивает компания изготовитель котла или официальный представитель компании «ПАНЦЕРПОЛЬ» (PANCERPOL), о пуске горелки с автоматической подачей твердого топлива в эксплуатацию уведомляет монтажная фирма, выполнившая установку и пуск. Гарантия не распространяется на болты, гайки, шнур и дефлектор над топкой. Эти элементы изнашиваются натуральным образом и их замена производится платно.

3. Гарантия распространяется на горелки с автоматической подачей твердого топлива, установленные в соответствии с настоящей инструкцией и действующими нормами.

4. В рамках гарантии производится ремонт или замена части, признанной дефектной.

5. Гарантийному ремонту не подлежат повреждения и неполадки в работе горелки с автоматической подачей твердого топлива, вызванные:

• ненадлежащей перевозкой (в том числе, перевозкой непосредственно в котельную);

• ненадлежащей установкой;

• уходом, не соответствующим инструкции;

• эксплуатацией, не соответствующей инструкции;

• использованием отличного от указанного в п. 5.1.5 Инструкции по эксплуатации и обслуживанию горелки с автоматической подачей твердого топлива болта предохранительной муфты.

6. Все ремонты и изменения конструкции горелки с автоматической подачей твердого топлива могут производить только уполномоченные монтажно-сервисные фирмы.

7. Все самовольные изменения конструкции горелки с автоматической подачей твердого топлива аннулируют гарантийный договор.

8. Гарантия не распространяется на уплотняющие материалы горелки с автоматической подачей твердого топлива, поврежденные в результате неправильного обслуживания, ухода или использования некачественного топлива.

9. Гарантийная карта без даты, записей, подписей, печатей и заводских номеров недействительна.

10. Предоставленные гарантией права реализуются только на основании гарантийной карты, подписанной уполномоченным монтажником, который произвел пуск оборудования.

ВНИМАНИЕ: Перед установкой горелки с автоматической подачей твердого топлива в котле следует ознакомиться с видео-инструкцией, размещенной на сайте www.pancerpol.com.pl ВНИМАНИЕ: Соблюдение вышеуказанной инструкции гарантирует многолетнюю надежную работу горелки с автоматической подачей твердого топлива. Обо всех заводских дефектах следует сообщать незамедлительно после их обнаружения и всегда в письменной форме. В случае невыполнения данных требований ремонт не будет считаться гарантийным. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию горелки с автоматической подачей твердого топлива в рамках модернизации изделия, эти изменения не должны быть обязательно учтены в настоящей инструкции.                         ВНИМАНИЕ: Использовать только сухое топливо. Топливо должно храниться при условиях, в которых возможна его просушка. Химические соединения, присутствующие в угле, при соединении с водой и под воздействием температуры становятся основной причиной поломки шнека в горелки с автоматической подачей твердого топлива. Гарантия не распространяется на шнек, поврежденный в результате использования мокрого топлива или несоблюдения п. 6 настоящей инструкции. Рекомендуем провести осмотр Горелки с автоматической подачей твердого топлива согласно п.5 настоящей инструкции, предпочтительно до начала отопительного сезона.                                                                                  ВНИМАНИЕ: В целях защиты системы подачи топлива от возгорания необходимо использовать блок управления, который может взаимодействовать с датчиком температуры трубы подавателя.

Запрещено силиконить реторту в горелках 17-75 кВт DUO и TRIO